## tablas
Tabla A.52-1 bis. Intensidades admisibles en Amperios. Temperatura ambiente 40ºC en el aire
Metodos de Instalación | Número de conductores cargados y tipo de aislamiento
A1 |  | PVC3 | PVC2 |  | XLPE3 | XLPE2
A2 | PVC3 | PVC2 |  | XLPE3 | XLPE2
B1 |  |  |  | PVC3 | PVC2 |  | XLPE3 |  | XLPE2
B2 |  |  | PVC3 | PVC2 |  | XLPE3 | XLPE2
C |  |  |  |  | PVC3 |  | PVC2 | XLPE3 |  | XLPE2
E | [5 empty] | PVC3 |  | PVC2 | XLPE3 |  | XLPE2 |  | Tabla A.52-2 bis. Intensidades admisibles en Amperios. Temperatura ambiente 25ºC en el terreno
F | [6 empty] | PVC3 |  | PVC2 | XLPE3 |  | XLPE2 |  |  | Número de conductores cargados y tipo de aislamiento
Sección mm2 | [12 empty] | Metodos de Instalación | Sección mm2 | PVC2 | PVC3 | XLPE2 | XLPE3
Cu | [12 empty] | D | Cu
1.5 | 11 | 11.5 | 13 | 13.5 | 15 | 16 | 16.5 | 19 | 20 | 21 | 24 | - |  | 1.5 | 20.5 | 17 | 24.5 | 21
2.5 | 15 | 16 | 17.5 | 18.5 | 21 | 22 | 23 | 26 | 26.5 | 29 | 33 | - |  | 2.5 | 27.5 | 22.5 | 32.5 | 27.5
4 | 20 | 21 | 23 | 24 | 27 | 30 | 31 | 34 | 36 | 38 | 45 | - |  | 4 | 36 | 29 | 42 | 35
6 | 25 | 27 | 30 | 32 | 36 | 37 | 40 | 44 | 46 | 49 | 57 | - |  | 6 | 44 | 37 | 53 | 44
10 | 34 | 37 | 40 | 44 | 50 | 52 | 54 | 60 | 65 | 68 | 76 | - |  | 10 | 59 | 49 | 70 | 58
16 | 45 | 49 | 54 | 59 | 66 | 70 | 73 | 81 | 87 | 91 | 105 | - |  | 16 | 76 | 63 | 91 | 75
25 | 59 | 64 | 70 | 77 | 84 | 88 | 95 | 103 | 110 | 116 | 123 | 140 |  | 25 | 98 | 81 | 116 | 96
35 | - | 77 | 86 | 96 | 104 | 110 | 119 | 127 | 137 | 144 | 154 | 174 |  | 35 | 118 | 97 | 140 | 117
50 | - | 94 | 103 | 117 | 125 | 133 | 145 | 155 | 167 | 175 | 188 | 210 |  | 50 | 140 | 115 | 166 | 138
70 | - | - | - | 149 | 160 | 171 | 185 | 199 | 214 | 224 | 244 | 269 |  | 70 | 173 | 143 | 204 | 170
95 | - | - | - | 180 | 194 | 207 | 224 | 241 | 259 | 271 | 296 | 327 |  | 95 | 205 | 170 | 241 | 202
120 | - | - | - | 208 | 225 | 240 | 260 | 280 | 301 | 314 | 348 | 380 |  | 120 | 233 | 192 | 275 | 230
150 | - | - | - | 236 | 260 | 278 | 299 | 322 | 343 | 363 | 404 | 438 |  | 150 | 264 | 218 | 311 | 260
185 | - | - | - | 268 | 297 | 317 | 341 | 368 | 391 | 415 | 464 | 500 |  | 185 | 296 | 245 | 348 | 291
240 | - | - | - | 315 | 350 | 374 | 401 | 435 | 468 | 490 | 552 | 590 |  | 240 | 342 | 282 | 402 | 336
Sección mm2 | [13 empty] | 300 | 387 | 319 | 455 | 380
Al | [12 empty] | D | Al
2.5 | 11.5 | 12 | 13.5 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 20 | 22 | 25 | - |  | 2.5 | 20.5 | 17 | 24.5 | 21
4 | 15 | 16 | 18.5 | 19 | 22 | 24 | 24 | 26.5 | 27.5 | 29 | 35 | - |  | 4 | 27.5 | 225 | 32.5 | 27.5
6 | 20 | 21 | 24 | 25 | 28 | 30 | 31 | 33 | 36 | 38 | 45 | - |  | 6 | 34 | 28 | 40 | 34
10 | 27 | 28 | 32 | 34 | 38 | 42 | 42 | 46 | 50 | 53 | 61 | - |  | 10 | 45 | 38 | 53 | 45
16 | 36 | 38 | 42 | 46 | 51 | 56 | 57 | 63 | 66 | 70 | 83 | - |  | 16 | 58 | 49 | 70 | 58
25 | 46 | 50 | 54 | 61 | 64 | 71 | 72 | 78 | 84 | 88 | 94 | 105 |  | 25 | 76 | 62 | 89 | 74
35 | - | 61 | 67 | 75 | 78 | 88 | 89 | 97 | 104 | 109 | 117 | 130 |  | 35 | 91 | 76 | 107 | 90
50 | - | 73 | 80 | 90 | 96 | 106 | 108 | 118 | 127 | 133 | 145 | 160 |  | 50 | 107 | 89 | 126 | 107
70 | - | - | - | 116 | 122 | 136 | 139 | 151 | 162 | 170 | 187 | 206 |  | 70 | 133 | 111 | 156 | 132
95 | - | - | - | 140 | 148 | 167 | 169 | 183 | 197 | 207 | 230 | 251 |  | 95 | 157 | 131 | 185 | 157
120 | - | - | - | 162 | 171 | 193 | 196.5 | 213 | 228 | 239 | 269 | 293 |  | 120 | 179 | 149 | 211 | 178
150 | - | - | - | 187 | 197 | 223 | 227 | 246 | 264 | 277 | 312 | 338 |  | 150 | 202 | 169 | 239 | 201
185 | - | - | - | 212 | 225 | 236 | 259 | 281 | 301 | 316 | 359 | 388 |  | 185 | 228 | 190 | 267 | 226
240 | - | - | - | 248 | 265 | 300 | 306 | 332 | 355 | 372 | 429 | 461 |  | 240 | 263 | 218 | 309 | 261
[14 empty] | 300 | 297 | 247 | 349 | 295

## ejercicio
Corrientes de cortocircuito aguas abajo del transformador.-
Datos de enterada
Potencia ( Kw ) | 125
Cos ϕ | 0.9
Tensión ( V ) | 400
Caida de tensión estimada ( % ) | 0.5
Longitud del cable ( Mt ) | 30
Tipo de cable | Cu
Conductividad K ( m/Ω mm2) | 56
Sistema de montaje | B1
Aislamiento y nº de cables | XLPE3
Datos de salida
Intensidad ( A ) | 200.4688
Sección ( mm2 ) | 83.7054

## datos
20ºC
Cu | 56 | A1 | PVC3
Al | 35 | A2 | PVC2
|  | B1 | XLPE3
|  | B2 | XLPE2
C
E
F